## Mantenimientos UPS
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO A SISTEMAS DE ENEREGÍA ININTERRUMPIDA (UPS´s), GABINETES DE SWITCH ESTÁTICO, BYPASS DE MANTENIMIENTO, TABLEROS DE UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA REGULADA PMM (PDU), SUPRESORES DE TRANSITORIOS, TRANSFORMADORES, SISTEMA DE ELECTRODUCTOS, SISTEMAS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION.
EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN UBICADO EN AV. CANOA NUM.79 COL TIZAPÁN SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN. ÁLVARO OBREGÓN C.P.01090 MÉXICO
PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 |  | CONTRATO NÚM. | PERSONA FÍSICA O EMPRESA |  |  |  | .
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO |  | CANTIDAD | NO. DE SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
NOTAS GENERALES
OBEJTIVO: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DETALLADO A TODO EL SISTEMA DEL CCP QUE CONTEMPLA LA PÓLIZA, (UPS´s, GABINETES DE SWITCH ESTÁTICO, BYPASS DE MANTENIMIENTO, TABLEROS DE UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA REGULADA PMM (PDU), SUPRESORES DE TRANSITORIOS, TRANSFORMADORES, SISTEMA DE ELECTRODUCTOS, SISTEMAS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS Y TABLEROS DE DISTRIBUCION) A FIN DE CONCOCER EL ESTADO QUE GUARDAN TODOS SUS COMPONENTES Y LA FUNCIONALIDAD OPERATIVA DEL MISMO Y ADEMÁS EL REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DICHO SISTEMA, A FIN DE MANTENERLO EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO GARANTIZANDO LA REDUNDANCIA DEL MISMO.
NOTA: 1.1 AL INICIO DE LA PÓLIZA, LA EMPRESA DEBE DE REALIZAR UN LEVANTAMIENTO ELÉCTRICO DEL SISTEMA DE ENERGÍA INTERRUMPIBLE, QUE INCLUYE DIAGRAMA UNIFILAR DE TODOS LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS, DATOS DE PLACA Y REPORTE TÉCNICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL SISTEMA, ASÍ COMO EL BANCO DE BATERÍAS; MISMO QUE DEBERÁ DE SER ENTREGADO A LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE.
NOTA: 1.2 EN LOS SERVICIOS DE VISITAS ESTÁN INCLUIDOS LOS MATERIALES DE CONSUMO NECESARIOS COMO SON: LIMPIADORES, GRASAS, ESTOPA, FUSIBLES, TERMINALES DE BATERÍAS, CABLE ELÉCTRICO, ZAPATAS PARA CABLES, ENTRE OTROS.
NOTA: 1.3 EN CADA SERVICIO SE DEBE DEJAR UN REPORTE DEL MANTENIMIENTO EFECTUADO Y RECOMENDACIONES, FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL SERVICIO Y LA PERSONA QUE LO ATENDIÓ. AL TÉRMINO DEL SERVICIO, EL EQUIPO DEBE QUEDAR CERRADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
NOTA: 1.4 EL PERSONAL DEBE DE CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO, ZAPATOS DIELÉCTRICOS, ROPA DE TRABAJO, GAFAS DE SEGURIDAD Y GAFETE DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA; EN CASO CONTRARIO NO SE PERMITIRÁ LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
NOTA 1.5 EL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBE INCLUIR EN SU PROPUESTA, PERSONAL QUE CUBRA LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA Y LA COBERTURA SERÁ DE 24 HORAS; DICHO PERSONAL DEBE CONTAR CON LA CAPACITACIÓN, CONOCIMIENTOS E INFORMACION SUFICIENTES DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS OBJETO DE LOS PRESENTES ALCANCES, PARA ATENDER PROBLEMAS DE PRIMER NIVEL Y EN SU CASO CANALICE LAS FALLAS MAYORES PARA QUE SEAN ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALISTA EN LA MATERIA CONFORME A LOS PROTOCLOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE. LA EMPRESA DEBE DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDOS EN LOS ALCANCES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO MANTENER MONITOREADO TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIÓN REGULADA, VALIDANDO LA CORRECTA INCORPORACIÓN A LA HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ACTUALMENTE EN EL CCP (ANDOVER CONTINUUM DE LA MARCA SCHNEIDER), PROPORCIONANDO LOS REPORTES E INFORMES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES QUE SEAN SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
A | ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y EQUIPOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL ASÍ COMO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO UNICO EN EL MES DE ABRIL |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
A.1 | SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE LOS EQUIPOS QUE LO COMPONEN DEL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL, ASI COMO DEL CUARTO DEL BANCO DE BATERIAS DE RESPALDO. EL DIAGNÓSTICO DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS ALCANCES PARTICULARES. |  | 1 | 1 | 322467.7 | 322467.7
A.2 | ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL, ANTES DE INCIAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LA EMPRESA DEBE ELABORAR UN MANUAL DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS INDICADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, EL CUAL DEBE CONTAR CON LAS RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE OPERACIÓN Y CUIDADOS , ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBEN DE SEGUIRSE EN CASO DE FALLA DE CADA UNO DE ELLOS, CON LA COORDINACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN Y EL ENCARGADO O RESPONSABLE DEL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL, QUIENES SERAN LAS PERSONAS QUE PODRÁN AUTORIZAR O MODIFICAR DICHO MANUAL. ÉSTE DEBE REALIZARSE CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS ALCANCES PARTICULARES. |  | 1 | 1 | 18378.89 | 18378.89
SUBTOTAL DE PARTIDA A | [5 empty] | 340846.59
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO MENSUAL |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
B | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL POR PARTE DE PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO
B.1 | EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR, PERSONAL QUE CUBRA EN SITIO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA EN UN HORARIO DE LUNES A JUEVES, EN TRES TURNOS (07:00 A 15:00; 15:00 A 23:00 Y 23:00 A 07: 00 HORAS , Y VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO, DOS TURNOS DE LAS 07:00 A 19:00 HORAS Y 19:00 A 07:00 CONCLUYENDO A LAS 07:00 HORAS DEL LUNES SIGUIENTE; DICHO PERSONAL DEBE CONTAR CON LA CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTOS SUFICIENTES DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS OBJETO DE LOS PRESENTES ALCANCES, PARA ATENDER PROBLEMAS DE PRIMER NIVEL Y EN SU CASO CANALICE LAS FALLAS MAYORES AL PERSONAL ESPECIALISTA, CONFORME AL MANUAL DE PROCEDIMIENTO ANTE CONTNGENCIAS. LA EMPRESA DEBE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDA EN LOS ALCANCES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO MANTENER MONITOREADO TODO EL SISTEMA ELÉCTRICO DE TENSIÓN REGULADA Y NORMAL QUE CORRESPONDE AL CENTRO DE CONTROL DE COMPUTO PRINCIPAL, VALIDANDO LA CORRECTA INCORPORACIÓN A LA HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (ANDOVER CONTINUUM DE LA MARCA SCHNEIDER), PROPORCIONANDO LOS REPORTES E INFORMES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES QUE SEAN SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ASI COMO LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS ALCANCES PARTICULARES. |  | 1 | 9 | 40940.7 | 368466.3
SUBTOTAL DE PARTIDA B | [5 empty] | 368466.3
CLAVE | 1).- DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL (ABR/MAY), (JUN/JUL), (AGO/SEP), (OCT/NOV) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
1A | 2 EQUIPOS UPS FABRICANTE SCHNEIDER ELECTRIC MODELO: 72-131116-44 MARCA MGE EPS 7000 500K SERIE EQUIPO 1: R09-10033 SERIE 2 : R09-10045 SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, TIPO DOBLE CONVERSIÓN CON CAPACIDAD DE 500KVA,VOLTAJE DE ENTRADA 480 VCA, VOLTAJE DE SALIDA 480 VCA. SS-A, 2 GABINETES SWITCH ESTÁTICO DE BYPASS PARA UPS MOD:72-131736-08 EQUIPO 1: SERIE:H12-10036 EQUIPO 2: SERIE:H09-10036 GABINETE DE BYPASS DE MANTENIMIENTO CON DOS INTERRUPTORES Y SISTEMA BLOQUEO CON LLAVE PARA UPS. MODELO: 72-13174208 SERIE EQUIPO 1: G12-10345 SERIE EQUIPO 2: G09-10423 CUARTO DE BATERÍAS UPS A: 240 BATERÍAS SELLADAS DE PLOMO-ACIDO DE 6VOLTS C&D TECHNOLOGIES DINASTY UPSS6-620MR240. CUARTO DE BATERÍAS UPS B: 240 BATERÍAS SELLADAS DE PLOMO-ACIDO DE 6VOLTS C&D TECHNOLOGIES DINASTY UPSS6-620MR240. ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE SIN APAGAR LOS EQUIPOS. |  | 2 | 4
1A.1 | AL INICIO DE CADA SERVICIO DEBE REVISAR EL HISTORIAL DE ALARMAS QUE PRESENTE EL UPS, REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CORREGIR LA FALLA Y REGISTRAR EN BITÁCORA DICHO HISTORIAL. ANEXANDO LAS NOTAS EN BITÁCORA, REPORTE TÉCNICO - FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO QUE CORRESPONDE. |  | 2 | 4 | 1235 | 9880
1A.2 | TOMAR LECTURAS DE LOS PARÁMETROS DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL UPS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA TALES COMO VOLTAJE, CONSUMO DE CORRIENTE POR FASE, FRECUENCIA, PORCENTAJE DE CARGAS A LAS QUE ESTA TRABAJANDO EL EQUIPO, POTENCIA, Y VOLTAJE A LA SALIDA ENTRE NEUTRO Y TIERRA, EL VALOR DEBERA SER MENOR A 1.5 VOLTS, VERIFICAR POLARIDAD EN CONTACTOS , REGISTRAR EN BITACORA TODOS LOS VALORES OBTENIDOS COMPARANDOLOS CON LOS VALORES PERMISIBLES AUTORIZADOS POR NORMAS OFICIALES, SI ESTOS SE ENCUENTRAN FUERA, DEBERAN REALIZAR LA ACCIONES CORRECTIVAS Y ENTREGARAN A LA ADMINISTRACIÓN UN REPORTE TENCNICO. |  | 2 | 4 | 1240 | 9920
1A.3 | REALIZAR LA LIMPIEZA FINA DE VENTILADORES, SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO SECO, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DEBE REALIZAR SU CAMBIO. |  | 2 | 4 | 1400 | 11200
1A.4 | REALIZAR LA LIMPIEZA FINA DE FILTROS DE AIRE , SI DURANTE LA VIGENCIA QUE TIENE LA PÓLIZA ALGUNOS DE LOS FILTROS QUE SEAN SUSTITUIDOS SUFREN DAÑO O DESGASTE ESTOS DEBERAN SER NUEVAMENTE SUSTITUIDOS SIN COSTO PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. |  | 2 | 3 | 1575 | 9450
1A.5 | REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DE TODO EL SISTEMA QUE COMPONE EL UPS ( SS-A GABINETE DE SWITCH ESTÁTICO, GABINETE DE MANTENIMIENTO CON DOS INTERRUPTORES Y SISTEMA DE BLOQUEO CON LLAVE PARA EL UPS) UTILIZANDO PRODUCTOS DE LIMPIEZA RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE Y SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO SECO, RELIZANDO APRIETE Y REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS |  | 2 | 4 | 1250 | 10000
1A.6 | REALIZAR LIMPIEZA FINA DE INTERIOR DEL UPS, UTILIZANDO AIRE COMPRIMIDO, LIQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LIQUIDO ANTIESTÁTICO Y DIELÉCTRICO. |  | 2 | 4 | 1330 | 10640
1A.7 | EN EL PRIMER SERVICIO (ABR/MAY) DEBE SUSTITUIR LOS FILTROS DEL EQUIPO UPS |  | 2 | 1 | 8050.74 | 16101.48
SUBTOTAL DE PARTIDA 1A | [5 empty] | 77191.48
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL (ABR/MAY), (JUN/JUL), (AGO/SEP), (OCT/NOV) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
1B | SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, TIPO DOBLE CONVERSIÓN CON CAPACIDAD DE 15 KVA, VOLTAJE DE ENTRADA 220 VCA, VOLTAJE DE SALIDA 208 VCA. EQUIPO UPS FABRICANTE EATON MODELO: KA1511200000010 SERIE EQUIPO: BF464JBA11
1B.1 | AL INICIO DEL SERVICIO DEBE REVISAR EL HISTORIAL DE ALARMAS QUE PRESENTE EL UPS, CORREGIR Y ANOTAR EN BITÁCORA DICHO HISTORIAL. ANEXANDO LAS NOTAS EN BITÁCORA, REPORTE TÉCNICO - FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO QUE CORRESPONDE. |  | 1 | 4 | 245 | 980
1B.2 | TOMAR LECTURAS DE LOS PARÁMETROS DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL UPS, TANTO DE ENTRADA COMO DE SALIDA TALES COMO VOLTAJE, CONSUMO DE CORRIENTE POR FASE, FRECUENCIA, PORCENTAJE DE CARGAS A LAS QUE ESTA TRABAJANDO EL EQUIPO, POTENCIA Y VOLTAJE A LA SALIDA ENTRE NEUTRO Y TIERRA, EL VALOR DEBERA SER MENOR A 1.5 VOLTS, REGISTRAR EN BITACORA LOS VALORES OBTENIDOS COMPARÁNDOLOS CON LOS VALORES PERMISIBLES AUTORIZADOS POR NORMAS OFICIALES, SI ESTOS SE ENCUENTRAN FUERA, DEBERAN REALIZAR LA ACCIONES CORRECTIVAS Y ENTREGARÁN A LA ADMINISTRACIÓN UN REPORTE TÉCNICO. |  | 1 | 4 | 2015 | 8060
1B.3 | REALIZAR LA LIMPIEZA FINA DE VENTILADORES, SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO SECO, EN EL CASO DE QUE NO SE ENCUENTREN EN ÓPTIMAS CONDICIONES DEBE REALIZAR SU CAMBIO. |  | 1 | 4 | 325 | 1300
1B.4 | REALIZAR LA LIMPIEZA FINA DE FILTROS DE AIRE , SI DURANTE LA VIGENCIA QUE TIENE LA PÓLIZA ALGUNOS DE LOS FILTROS QUE SEAN SUSTITUIDOS SUFREN DAÑO O DESGASTE ESTOS DEBERAN SER NUEVAMENTE SUSTITUIDOS SIN COSTO PARA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. |  | 1 | 3 | 480 | 1440
1B.5 | VERIFICAR EL ESTADO QUE GUARDA EL BANCO DE BATERÍAS, REALIZANDO LA LIMPIEZA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO DEL ÁREA EN DONDE SE ENCUENTRAN INSTALADAS. REGISTRANDO VALORES DE OPERACIÓN EN BITÁCOTRA. |  | 1 | 4 | 320 | 1280
1B.6 | REALIZAR LIMPIEZA FINA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL UPS, UTILIZANDO AIRE COMPRIMIDO, DESENGRASANTE, LIQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LIQUIDO ANTIESTÁTICO Y DIELÉCTRICO, REALIZANDO APRIETE Y REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS . |  | 1 | 4 | 518 | 2072
1B.7 | EN EL PRIMER SERVICIO (MAR/ABRIL) DEBE SUSTITUIR LOS FILTROS DEL EQUIPO UPS |  | 1 | 1 | 3246.89 | 3246.89
SUBTOTAL DE PARTIDA 1B | [5 empty] | 18378.89
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIMESTRAL (ABR/MAY), (JUN/JUL), (AGO/SEP), (OCT/NOV) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
1C | 2 UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA SIN TRANSFORMADOR PDU-3A MGE MOD:PMR084 SERIE:M09-10201 PDU-3B MGE MODELO:PMR084 SERIE:M09102002. ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE SIN APAGAR LOS EQUIPOS.
1C.1 | VERIFICAR EVENTOS EN DISPLAY Y EN CASO DE EXISTIR ALGUNA ALARMA REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CORREGIR LA FALLA Y DEBE DE ENTREGAR UN DICTAMEN TÉCNICO DE LA FALLA Y SOLUCIÓN. |  | 2 | 4 | 1750 | 14000
1C.2 | LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE, REVISIÓN DE PARÁMETROS EN DISPLAY, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN ENTRE LÍNEAS Y LÍNEA NEUTRO, AMPERAJE DE CONSUMO REVISAR QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO, REGISTRAR VALORES EN BITÁCORA. ASÍ COMO DE CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EXISTENTE EN EL GABINETE. |  | 2 | 4 | 2180.34 | 17442.72
1C.3 | LIMPIEZA, APRIETE Y REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN VISUAL DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. |  | 2 | 4 | 1865.505 | 14924.04
SUBTOTAL DE PARTIDA 1C | [5 empty] | 46366.76
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL (ABR/MAY/JUN), (JUL/AGO/SEP), (OCT/NOV/DIC) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
2A | PDU1-A UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CON CAPACIDAD DE 300KVA, CON TRANSFORMADOR 480-208/120V , FACTOR K13 MGE MOD:PMN168-42-300F SERIE:L09-10488. PDU2-A UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CON CAPACIDAD DE 150 KVA, CON TRANSFORMADOR 480-208/120V, FACTOR K13 MGE MOD:PMN084-42-150 SERIE:L12-10471 PDU1-B UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CON CAPACIDAD DE 300 KVA, CON TRANSFORMADOR 480-208/120V, FACTOR K13 MGE MOD:PMN168-42-300F SERIE:L09-10489 PDU2-B UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA CON CAPACIDAD DE 150 KVA, CON TRANSFORMADOR 480-208/120V , FACTOR K13 MGE MOD:PMN168-42-300F SERIE:L12-10742 . ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE SIN APAGAR LOS EQUIPOS.
2A.1 | LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR DE GABINETE, REVISIÓN DE PARÁMETROS EN DISPLAY, VOLTAJE DE ENTRADA Y SALIDA DEL TRANSFORMADOR, ENTRE LÍNEAS, LÍNEA NEUTRO Y AMPERAJE DE CONSUMO DE CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO EXISTENTE EN EL GABINETE, ASÍ COMO AMPERAJE GENERAL DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS, DEBE REVISAR QUE NO EXISTA SOBRE CALENTAMIENTO. REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN Y ANOTAR EN BITÁCORA LOS VALORES. |  | 4 | 3 | 4060 | 48720
2A.2 | VERIFICAR EVENTOS EN DISPLAY Y EN CASO DE EXISTIR ALGUNA ALARMA DEBE INFORMAR A LA ADMINSTRACIÓN DEL INMUEBLE PARA COORDINAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS PARA SU CORRECIÓN Y REGISTRAR EN BITÁCORA LOS RESULTADOS. |  | 4 | 3 | 2925.754 | 35109.048
2A.3 | LIMPIEZA, APRIETE Y REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN VISUAL DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. |  | 4 | 3 | 1439.73 | 17276.76
2A.4 | VERIFICAR LA TEMPERATURA DE LOS TRANSFORMADORES, SEMICONDUCTORES, CABLES, DISIPADORES DE CALOR QUE NO HAYA SOBRECALENTAMIENTO EN EL EQUIPO EN GENERAL, EN SU CASO DETERMINAR LA CAUSA Y CORREGIR SI ESTA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SU CASO REALIZAR EL REPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE Y REGISTRAR VALORES EN BITACORA. |  | 4 | 3 | 1487.75 | 17853
SUBTOTAL DE PARTIDA 2A | [5 empty] | 118958.808
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL (ABR/MAY/JUN), (JUL/AGO/SEP), (OCT/NOV/DIC) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
2B | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TENSIÓN REGULADA (ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE SIN APAGAR LOS EQUIPOS)
| TGDI-UPSA SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D LINE MODEL: MG800M82B SERIE: ILRXX00015283 |  | 1 | 3
| TGDI-UPSB SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D LINE MODEL: MG800M82B SERIE: ILRXX00015283 |  | 1 | 3
| TGD2-UPSA SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ430L2C SERIE: LLCD01213NC44S-W18-2S |  | 1 | 3
| TGD2-UPSB SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ430L2C SERIE: LLCD01213NC44S-W18-2S |  | 1 | 3
| TAB1-NOC SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ184AB100S SERIE: 0926NC26S-W78S |  | 1 | 3
| TAB2-NOC SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ184AB100S SERIE: 0926NC26S-W78S |  | 1 | 3
| TAB-ATS5 SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ418L1C SERIE: LLCDO0831NC26S-1S |  | 1 | 3
| TAB-ATS1-NOC SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ184AB100S SERIE: LLCDO0831NC26S-1S |  | 1 | 3
| TAB-ATS2-NOC SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ184AB100S SERIE: LLCDO0831NC26NC26S-W8S |  | 1 | 3
| TAB-ATS3-NOC SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ184AB100S SERIE: LLCDO083ONC26S-W8-2S |  | 1 | 3
| TAB-ATS4-NOC SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NQ184AB100S SERIE: LLCDO0919NC26S-W10-75 |  | 1 | 3
| TAR-PB SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MODEL: NL5OS SERIE: LLCDO1114NC50SW14-S5 |  | 1 | 3
2B.1 | APRIETE Y REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. |  | 12 | 3 | 548.996 | 19763.856
2B.2 | LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL EQUIPO, SOPLETEADO CON AIRE COMPRIMIDO SECO. |  | 12 | 3 | 548.996 | 19763.856
2B.3 | TOMAR LECTURAS DE LOS PARÁMETROS VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO, VERIFICAR EL CORRECTO BALANCEO DE CARGAS EN LAS LÍNEAS Y REGISTRAR VALORES EN BITÁCORA. |  | 12 | 3 | 457.4975 | 16469.91
2B.4 | TOMAR LECTURAS DE TEMPERATURA EN CONDUCTORES, VERIFICANDO QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO, REGISTRANDO VALORES EN BITÁCORA. |  | 12 | 3 | 494.0973 | 17787.5028
2B.5 | LIMPIEZA GENERAL DEL CUARTO ELÉCTRICO, A FIN DE EVITAR LA ACUMULACIÓN DE TIERRA Y POLVO, UTILIZANDO MATERIALES DIVERSOS DE LIMPIEZA: ESTOPA, FRANELA, CEPILLOS SUAVES, Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO. |  | 1 | 3 | 1538.3 | 4614.9
SUBTOTAL DE PARTIDA 2B | [5 empty] | 78400.0248
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL (ABR/MAY/JUN/JUL), (AGO/SEP/OCT/NOV). |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
2C | SUPRESOR DE TRANSITORIOS SCHNEIDER ELECTRIC SQUARE D MARCA SURGELOGIC 6 EQUIPOS MODELO: TVS2EMA12A, 3 EQUIPOS MODELO:TVS4EMA32A
2C.1 | APRIETE Y REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. |  | 9 | 2 | 750 | 13500
2C.2 | LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE. |  | 9 | 2 | 765 | 13770
2C.3 | TOMAR LECTURAS DE LOS PARÁMETROS DE VOLTAJE, AMPERAJE, Y TEMPERATURA REGISTRAR EN BITÁCORA. |  | 9 | 2 | 760 | 13680
2C.4 | VERIFICAR QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO, TOMAR LECTURAS EN CONDUCTORES Y COMPONENTES, VERIFICANDO QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO, REGISTRAR VALORES EN BITÁCORA. |  | 9 | 2 | 761.05 | 13698.9
2C.5 | VERIFICAR EVENTOS EN LED INDICADOR Y EN CASO DE EXISTIR ALGUNA ALARMA DEBE DE TOMAR MEDICIONES DE VOLTAJE Y CORRIENTE, VERIFICANDO CUAL ES LA CAUSA CORREGIR SI SE ENCUENTRA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN SU CASO REALIZAR EL REPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE E INFORMAR A LA ADMINSTRACIÓN DEL INMUEBLE, PARA COORDINAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS DE SOLUCIÓN Y REGISTRAR EN BITÁCORA |  | 9 | 2 | 410 | 7380
SUBTOTAL DE PARTIDA 2C | [5 empty] | 62028.9
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO TRIMESTRAL (ABR/MAY/JUL), (JUL/AGO/SEP), (OCT/NOV/DIC) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
3A | 2 TRANSFORMADORES CON CAPACIDAD DE 75 KVA, TIPO SECO 480V-208/120V, FACTOR K13 DEMSA N/A 9997AIE12.
3A.1 | LIMPIEZA EXTERIOR Y REVISIÓN FISICA DE TRANSFORMADOR. |  | 2 | 3 | 3250 | 19500
3A.2 | REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES EN GABINETE PRINCIPAL, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 100 A . |  | 2 | 3 | 3200 | 19200
3A.3 | TOMA DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN VOLTAJE Y AMPERAJE DE CONSUMO, VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA QUE ESTE DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. REGISTRAR VALORES EN BITÁCORA |  | 2 | 3 | 3225.08 | 19350.48
SUBTOTAL DE PARTIDA 3A | [5 empty] | 58050.48
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL (ABR/MAY/JUN/JUL), (AGO/SEP/OCT/NOV) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
3B | SISTEMA ELECTRODUCTO SCHNEIDER ELECTRIC POWERBUSS 225 FABRICACIÓN ESPECIAL:
12 PIEZAS UNIDAD DE CANALIZACIÓN PREFABRICADA MODELO PBCF5A225TB VOLTAJE MAX/240VAC SISTEMA 3P5W
96 PIEZAS UNIDAD DE CANALIZACIÓN PREFABRICADA MODELO PBPQOR5A100SPM6EXEXOOEEO VOLTAJE MAX/240VAC A. MAX. /100 SISTEMAS 3P5W. ESTAS ACTIVIDADES DEBERÁN REALIZARSE SIN APAGAR LOS EQUIPOS.
3B.1 | LIMPIEZA, REVISIÓN Y APRIETE DE GABINETE Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ASÍ COMO VERIFICAR LA CORRECTA SUJECIÓN DEL ELECTRODUCTO, VERIFICAR VALORES DE VOLTAJE, AMPERAJE Y TEMPERATURA, REGISTRAR EN BITACORA |  | 12 | 2 | 495 | 11880
3B.2 | TOMAR LECTURAS DE TEMPERATURA EN CONDUCTORES, Y CANALIZACIONES VERIFICANDO QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO, REGISTRANDO VALORES EN BITÁCORA. |  | 96 | 2 | 130 | 24960
SUBTOTAL DE PARTIDA 3B | [5 empty] | 36840
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ABR/MAY/JUN/JUL), (AGO/SEP/OCT/NOV) |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
4A | 5 EQUIPOS : SWITCH AUTOMÁTICO DE TRANSFERENCIA MARCA A: APC MODELO: AP7701 VOLTAJE 120V/208V 3 X20A EQUIPO 1 NÚMERO DE SERIE: 5A1204T10577 EQUIPO 2 NÚMERO DE SERIE: 5A1204T10580 EQUIPO 3 NÚMERO DE SERIE: 5A1204T10552 EQUIPO 4 NÚMERO DE SERIE: 5A1204T10573 EQUIPO 5 NÚMERO DE SERIE: 5A1204T10544
4A.1 | REALIZAR LIMPIEZA FINA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL SWITCH, UTILIZANDO AIRE COMPRIMIDO, DESENGRASANTE, LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS, LIQUIDO ANTIESTÁTICO Y DIELÉCTRICO, ASÍ COMO APRIETE Y REVISIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, DEBE DE VERIFICAR QUE NO EXISTA SOBRE CALENTAMIENTO, REGISTRAR VALORES EN BITACORA. |  | 5 | 2 | 973.3 | 9733
4A.2 | REALIZAR PRUEBAS DE OPERACIÓN, EN COORDINACION CON PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN, DEBE DE EMITIR DICTAMEN Y REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN, ASENTAR EN BITÁCORA Y EN REPORTE TÉCNICO. |  | 5 | 2 | 980 | 9800
SUBTOTAL DE PARTIDA 4A | [5 empty] | 19533
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONFORME SE INDICA EN CADA CONCEPTO |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
4B | 2 EQUIPOS UPS FABRICANTE SCHNEIDER ELECTRIC MODELO: 72-131116-44 MARCA MGE EPS 7000 500K SERIE EQUIPO 1: R09-10033 SERIE 2 : R09-10045 SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, TIPO DOBLE CONVERSIÓN CON CAPACIDAD DE 500 KVA, VOLTAJE DE ENTRADA 480 VCA, VOLTAJE DE SALIDA 480 VCA. SS-A, 2 GABINETES SWITCH ESTÁTICO DE BYPASS PARA UPS MOD:72-131736-08 EQUIPO 1: SERIE:H12-10036 EQUIPO 2: SERIE:H09-10036 GABINETE DE BYPASS DE MANTENIMIENTO CON DOS INTERRUPTORES Y SISTEMA BLOQUEO CON LLAVE PARA UPS. MODELO: 72-13174208 SERIE EQUIPO 1: G12-10345 SERIE EQUIPO 2: G09-10423 CUARTO DE BATERÍAS UPS A: 240 BATERÍAS SELLADAS DE PLOMO-ACIDO DE 6 VOLTS C&D TECNOHNOLOGIES DINASTY UPSS6-620MR240. CUARTO DE BATERÍAS UPS B: 240 BATERÍAS SELLADAS DE PLOMO-ACIDO DE 6 VOLTS C&D TECNOHNOLOGIES DINASTY UPSS6-620MR240.
4B.1 | PROGRAMAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE UN APAGADO TOTAL Y PUESTA EN MARCHA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DOS EQUIPOS, MONITOREANDO EL COMPORTAMIENTO DE LAS BATERÍAS, SE INICIARÁ CON UN EQUIPO EN BY PASS Y EL OTRO EN OPERACIÓN, QUE SERÁ EL RESPALDO, ES IMPORTANTE QUE LA EMPRESA CONSIDERE UN EQUIPO DE APOYO PARA CARGAS NO MAYORES A 15KVA PARA EL CASO EN QUE EXISTAN EQUIPOS QUE NO FUERON CONECTADOS AL EQUIPO DE RESPALDO, DE TAL FORMA QUE DEBERÁ DE ACONDICIONAR LA INSTALACIÓN PARA MIGRAR LA CARGA NO RESPALDADA AL EQUIPO DE APOYO, PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL SEGUNDO EQUIPO UPS, REVISAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y REALIZAR LIMPIEZA PROFUNDA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ASI COMO VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, ASENTANDO LOS RESULTADOS EN EL REPORTE TÉCNICO -FOTOGRÁFICO Y EN BITÁCORA. REALIZAR PRUEBA ANUAL EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN Y EL ENCARGADO O RESPONSABLE DEL CCP PARA DEFINIR FECHA DE LOS TRABAJOS, VER ALCANCES ANEXO 2. (ACTIVIDAD ANUAL) |  | 2 | 1 | 15500 | 31000
4B.2 | REALIZAR EL APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN FUERZA Y CONTROL, SOPLETEADO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS A BASE DE AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA DE LAS PARTES ELÉCTRICAS VIVAS, EQUIPO OPERANDO. ( ABR/JUL Y JUL-NOV.) |  | 2 | 2 | 3800 | 15200
4B.3 | PRUEBAS DE MEDICIÓN AL SISTEMA DE TIERRAS EN EL EQUIPO, VERIFICAR CONEXIONES ELECTRICAS, APRIETE DE CONECTORES Y MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA, LA CUAL NO DEBE SOBREPASAR LOS 1.5 OHMS, CORREGIR SI ESTA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN SU CASO REALIZAR EL REPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE Y REGISTRAR VALORES EN BITACORA. ( ABR/JUL Y JUL-NOV.) |  | 2 | 2 | 2280 | 9120
4B.4 | COMPROBAR QUE NO EXISTA INTERRUPCIÓN A LA SALIDA DE LOS SEIS EQUIPOS PDU UBICADOS EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES DEL CCP, CUANDO SE REALICE LA TRANSFERENCIA Y LA RETRANSFERENCIA DE LOS EQUIPOS UPS. ( ACTVIDAD DOS VECES EN EL AÑO) |  | 6 | 2 | 3748.4 | 44980.8
SUBTOTAL DE PARTIDA 4B | [5 empty] | 100300.8
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONFORME SE INDICA EN CADA CONCEPTO |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
4C | SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA, TIPO DOBLE CONVERSIÓN CON CAPACIDAD DE 15 KVA, VOLTAJE DE ENTRADA 220 VCA, VOLTAJE DE SALIDA 208 VCA. EQUIPO UPS FABRICANTE EATON MODELO: KA1511200000010 SERIE EQUIPO: BF464JBA11
4C.1 | TOMAR LECTURAS DE VOLTAJES DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO DEL EQUIPO, QUE CARGUEN CORRECTAMENTE, ASÍ COMO EL VOLTAJE DE OPERACIÓN Y TIEMPO DE RESPALDO, ASENTANDO EN EL REPORTE TÉCNICO - FOTOGRÁFICO , ADEMÁS DEBE IR GENERANDO CON CADA MEDICIÓN UNA GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS QUE DEBE ANEXAR EN CADA UNO DE LOS REPORTES. |  | 1 | 3 | 350 | 1050
4C.2 | REALIZAR APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, ELECTRONICAS, EN FUERZA Y CONTROL, Y SOPLETEADO DE DE LOS MISMOS A BASE DE AIRE COMPRIMIDO. |  | 1 | 3 | 700 | 2100
4C.3 | REALIZAR PRUEBAS AL UPS, SIMULANDO FALLA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA Y TOMAR LECTURAS DE VOLTAJE A CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, DE CINCO HASTA DIEZ MINUTOS LO QUE DURE LA PRUEBA. ASENTANDO EN EL REPORTE TÉCNICO - FOTOGRÁFICO Y EN BITÁCORA LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS, SI SE DETECTA EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNA BATERÍA U OTRO COMPONENTE, SE DEBE ELABORAR UN DICTAMEN DEL MOTIVO O CAUSA QUE ESTA ORIGINANDO LA FALLA, ASI COMO LA SOLUCIÓN PRESENTÁNDOLO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE. |  | 1 | 1 | 2250 | 2250
4C.4 | PROGRAMAR CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE UN APAGADO TOTAL Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, PARA REVISAR PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO Y ASENTAR LOS RESULTADOS EN EL REPORTE TÉCNICO -FOTOGRÁFICO Y EN BITÁCORA, EFECTUANDO LA LIMPIEZA PROFUNDA DEL EQUIPO. SERVICIO ANUAL. |  | 1 | 1 | 264.35 | 264.35
4C.5 | PRUEBAS DE MEDICIÓN AL SISTEMA DE TIERRAS DEL UPS, VERIFICAR CONEXIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS, CONECTORES Y MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA, LA CUAL NO DEBE SOBREPASAR LOS 1.5 OHMS, DE LO CONTRARIO DEBE REALIZAR UN DICTAMEN, EFECTUANDO LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN PARA MEJORAR EL VALOR DE RESISTENCIA A TIERRA. |  | 1 | 2 | 1100 | 2200
4C.6 | REALIZAR EL APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN FUERZA, CONTROL, SOPLETEADO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS A BASE DE AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA DE LAS PARTES ELÉCTRICAS VIVAS. |  | 1 | 3 | 800 | 2400
SUBTOTAL DE PARTIDA 4C | [5 empty] | 10264.35
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONFORME SE INDICA EN CADA CONCEPTO |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
5A | SISTEMA DE TIERRA FISICA DEL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL
5A.1 | ELABORAR UN DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE SU CANALIZACIÓN, UBICACIÓN DE SALIDAS Y POZOS, PRESENTAR REPORTE TECNICO DEL ESTADO ACTUAL QUE MANTIENE Y DEL ESTADO EN QUE SE DEJA OPERANDO. |  | 1 | 1 | 25670 | 25670
5A.2 | PRUEBAS DE MEDICIÓN A TODO EL SISTEMA DE TIERRAS, COMPROBAR AMARRES, APRIETES, CONECTORES Y MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA A TIERRA, EN CASO DE ENCONTRARSE FUERA DE VALORES PERMISIBLES , DEBERÁ REALIZR LAS ACCIONES QUE CORRESPONDAN, MEJORANDO LOS POZOS DE TIERRAS APLICANDO PRODUCTOS QUIMICOS, DEBIENDO DE OBTENER VALORES MENORES A 1.5 OHMS. |  | 1 | 1 | 23000 | 23000
SUBTOTAL DE PARTIDA 5A | [5 empty] | 48670
CLAVE | DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CONFORME SE INDICA EN CADA CONCEPTO |  | CANTIDAD | SERVICIOS | COSTO DEL SERVICIO | IMPORTE
6A | CUARTO DE BATERÍAS DE RESPALDO CONFORMADO POR UN TOTAL DE 480 BATERÍAS, PARA LOS DOS EQUIPOS UPS DE 500 KVA DEL CENTRO DE COMPUTO PRINCIPAL
6A.1 | REVISAR VOLTAJES DE CADA UNA DE LAS BATERÍAS QUE COMPONEN EL BANCO, QUE CARGUEN CORRECTAMENTE, ASÍ COMO EL VOLTAJE TOTAL DEL BANCO. ASENTANDO EN EL REPORTE TÉCNICO - FOTOGRÁFICO LOS VOLTAJES DE OPERACIÓN DE LAS BATERÍAS. ADEMÁS DEBE IR GENERANDO CON CADA MEDICIÓN UNA GRÁFICA DEL COMPORTAMIENTO DEL BANCO DE BATERÍAS SI SE DETECTA EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ALGUNA BATERÍA U OTRO COMPONENTE, SE DEBE ELABORAR UN DICTAMEN DEL MOTIVO O CAUSA QUE ESTA ORIGINANDO LA FALLA, ASI COMO LA SOLUCIÓN PRESENTÁNDOLO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE. (ACTIVIDAD ANUAL) |  | 1 | 1 | 34288.7 | 34288.7
6A.2 | LIMPIEZA, REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES EN INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE 400A DE CADA BANCO EN EL CUARTO DE BATERÍAS. |  | 1 | 3 | 2500 | 7500
6A.3 | LIMPIEZA GENERAL DE TODO EL CUARTO DONDE SE ALOJAN LAS BATERÍAS, ASI COMO DE GABINETES Y PISO, VERIFICAR SI SE PRESENTAN HUMEDADES Y TOMAR TEMPERATURAS DE AMBIENTE, REGISTRAR EN BITACORA. |  | 1 | 3 | 1500 | 4500
SUBTOTAL DE PARTIDA 6A.1 | [5 empty] | 46288.7
TOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SUBTOTAL DE PARTIDA A | [5 empty] | 340846.59
SUBTOTAL DE PARTIDA B | [5 empty] | 368466.3
[5 empty] | SUBTOTAL DE PARTIDA 1A | 77191.48
SUBTOTAL DE PARTIDA 1B | [5 empty] | 18378.89
SUBTOTAL DE PARTIDA 1C | [5 empty] | 46366.76
SUBTOTAL DE PARTIDA 2A | [5 empty] | 118958.808
SUBTOTAL DE PARTIDA 2B | [5 empty] | 78400.0248
SUBTOTAL DE PARTIDA 2C | [5 empty] | 62028.9
SUBTOTAL DE PARTIDA 3A | [5 empty] | 58050.48
SUBTOTAL DE PARTIDA 3B | [5 empty] | 36840
SUBTOTAL DE PARTIDA 4A | [5 empty] | 19533
SUBTOTAL DE PARTIDA 4B | [5 empty] | 100300.8
SUBTOTAL DE PARTIDA 4C | [5 empty] | 10264.35
SUBTOTAL DE PARTIDA 5A | [5 empty] | 48670
SUBTOTAL DE PARTIDA 6A | [5 empty] | 46288.7
SUBTOTAL | [5 empty] | 1430585.0828
IVA 16% | [5 empty] | 228893.6132
TOTAL | [5 empty] | 1659478.696

## Mantenimientos Aires
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y DIAGNÓSTICO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL, UBICADO EN EL EDIFICIO CANOA. |  |  | PROCEDIMIENTO N°
|  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN: |  | DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
OBJETIVO: REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DETALLADO A TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL CCP, A FIN DE CONOCER EL ESTADO QUE GUARDAN TODOS SUS COMPONENTES Y LA FUNCIONALIDAD OPERATIVA DEL MISMO Y ADEMÁS REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DICHO SISTEMA, A FIN DE MANTENERLO EN FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y GENERANDO UN AMBIENTE CONTROLADO DE TEMPERATURA (18 A 22°C) Y HUMEDAD RELATIVA (50+/-10%), LAS 24 HRS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
NOTA 1: EN EL CATÁLOGO SE ESTABLECEN LOS CONCEPTOS A EJECUTAR Y SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES QUE LO CONFORMAN, POR LO CUAL EL IMPORTE DE LA PROPUESTA ES POR CONCEPTO Y NO POR ACTIVIDAD PARA QUE SEA EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD DE EQUIPOS, POR EL NÚMERO DE SERVICIOS, POR EL COSTO.
NOTA 2: LAS ACTIVIDADES SON DESCRIPTIVAS NO LIMITATIVAS, POR LO QUE EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ EJECUTAR TODAS LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
NOTA 3: EL RESULTADO DE TODAS LAS REVISIONES SEÑALADAS EN LOS CONCEPTOS Y LAS MEDICIONES ESTABLECIDAS DEBEN SER REGISTRADAS EN BITÁCORA
NOTA 4: TODOS LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN EL USO DE FLAMA COMO SON SOLDADURAS EN CUALQUIER ÁREA, DEBEN SER COORDINADOS CON PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE Y EL RESPONSABLE DEL CCP PARA DESHABILITAR LOS DETECTORES DE HUMO Y APLICAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR.
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIO | COSTO | IMPORTE
1 | SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE LOS EQUIPOS QUE LO COMPONEN. EL DIAGNÓSTICO DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS ALCANCES PARTICULARES | 1 | 1 | 80100 | 80100
1.2 | SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DEL CCP. EL MANUAL DEBERÁ REALIZARSE CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS ALCANCES PARTICULARES | 1 | 1 | 17000 | 17000
1.3 | SERVICIO DIARIO Y CONTINUO DE MONITOREO Y ATENCIÓN DE PROBLEMAS DE PRIMER NIVEL, ASI COMO ACTIVIDADES DIARIAS RUTINARIAS CON PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, COORDINADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE | 1 | 9 | 19227 | 173043
EL SERVICIO DEBE DE INCLUIR PERSONAL QUE CUBRA EN SITIO LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA EN UN HORARIO DE LUNES A JUEVES, EN TRES TURNOS (7:00 A 15:00; 15:00 A 23:00 Y DE 23:00 A 7:00 HORAS, Y VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO, DOS TURNOS DE LAS 7:00 A 19:00 HORAS Y 19:00 A 7:00 CONCLUYENDO A LAS 07:00 HORAS DEL LUNES SIGUIENTE; DICHO PERSONAL DEBE CONTAR CON LA CAPACITACIÓN Y CONOCIMIENTOS SUFICIENTES DE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS OBJETO DE LOS PRESENTES ALCANCES, PARA ATENDER PROBLEMAS DE PRIMER NIVEL Y EN SU CASO CANALICE LAS FALLAS MAYORES AL PERSONAL ESPECIALISTA, CONFORME AL MANUAL DE PROCEDIMIENTO ANTE CONTNGENCIAS. LA EMPRESA DEBERÁ DE GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDA EN LOS ALCANCES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO MANTENER MONITOREADO TODO EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO QUE CORRESPONDE AL CENTRO DE DE CÓMPUTO PRINCIPAL, VALIDANDO LA CORRECTA INCORPORACIÓN A LA HERRAMIENTA CON LA QUE CUENTA EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (ANDOVER CONTINUUM DE LA MARCA SCHNEIDER), PROPORCIONANDO LOS REPORTES E INFORMES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES QUE SEAN SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN ASI COMO LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN LOS ALCANCES PARTICULARES.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PARTIDA 1 |  |  |  |  | 270143
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
1A | GENERADORAS DE AGUA HELADA COMPRESOR TIPO SCROLL MARCA: McQuay, MODELO: AGZ070CHSNN-ER10 SERIE: EQUIPO (1 ) STNU090800152 EQUIPO (2) STNU090800153 EQUIPO (3 ) STNU090800154. EQUIPO (4 ) STNU090800132 CAPACIDAD: 70 TR. REFRIGERANTE R410A UBICACIÓN : AZOTEA DEL SITE PRINCIPAL | 4 | 5 | 24700 | 494000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL
1A.1 | REALIZAR LIMPIEZA DE LOS SERPENTÍNES DE LOS CONDENSADORES CON CHORRO DE AGUA LIMPIA A BAJA PRESIÓN PARA EVITAR DAÑAR LOS ALETADOS, SI USA ALGÚN PRODUCTO QUÍMICO ESTE DEBE SER BIODEGRADABLE Y NO ÁCIDO, ADEMÁS SE DEBERÁ ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA A BAJA PRESIÓN HASTA ELIMINAR TOTALMENTE SU EXISTENCIA. PEINADO DE SERPENTÍNES DE LOS CONDENSADORES.
1A.2 | REVISAR A TRAVES DE LA MIRILLA LA CARGA DEL REFRIGERANTE O LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN EL SISTEMA, DE SER NECESARIO SUSTITUIR LAS PIEDRAS DESECANTES.
1A.3 | REVISAR TODAS LAS UNIONES Y VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, REPARAR LAS QUE SE PRESENTEN Y RECARGAR.
1A.4 | REVISAR LA OPERACIÓN DE TODOS LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR, VERIFICANDO QUE GIREN LIBREMENTE Y QUE LAS ASPAS NO ROSEN CON EL PANEL METÁLICO O CON LAS PROTECCIONES, REALIZAR REAPRIETE DE LA TORNILLERÍA.
1A.5 | REVISAR LA OPERACIÓN DEL INTERRUPTOR DE FLUJO.
1A.6 | REVISIÓN DE ALARMAS EN DISPLAY, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBIENDO DICTAMINAR Y EN CASO DE REQUERIR UNA REFACCIÓN MAYOR, PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA SU ANÁLISIS.
1A.7 | REVISAR QUE FUNCIONEN CORRECTAMENTE TODOS LOS INSTRUMENTOS DE TEMPERATURA, PRESIÓN Y FLUJO, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANOTAR EN BITÁCORA Y EN REPORTE TÉCNICO.
1A.8 | REVISAR QUE OPERE CORRECTAMENTE EL TANQUE DE EXPANSIÓN, EN CASO CONTRARIO REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN .
1A.9 | REVISAR QUE LOS EQUIPOS OPEREN DE ACUERDO AL SOFTWARE DE MONITOREO QUE SE TIENE INSTALADO, VERIFICANDO EL ARRANQUE Y PARO DE LOS EQUIPOS Y QUE TRABAJEN EN AUTOMÁTICO REPORTANDO A LA ADMINISTRACIÓN CUALQUIER ANOMALÍA.
1A.10 | REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ELIMINADORAS DE AIRE, DE LO CONTRARIO REPORTAR DE INMEDIATO A LA ADMINISTRACIÓN Y ANOTAR EN BITÁCORA .
1A.11 | REVISIÓN DE RUIDOS ANORMALES, QUE NO EXISTA SOBRE CALENTAMIENTO EN LOS MOTORES DE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR, CORREGIR EN CASO DE SER NECESARIO,
1A.12 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN, REVISAR QUE EL VOLTAJE Y AMPERAJE DE LOS MOTORES DEL CONDENSADOR, SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
1A.13 | REVISAR QUE NO EXISTA SOBRECARGA, RUIDOS ANORMALES Y SOBRECALENTAMIENTO EN CONTACTORES, RELEVADORES EN TABLERO DE CONTROL, REALIZAR LOS AJUSTES PARA LA CORRECTA OPERACIÓN.
1A.14 | REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CARTER Y VERIFICAR QUE EL NIVEL DE ACEITE SEA EL ADECUADO SEGÚN EL FABRICANTE.
1A.15 | REVISAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA VÁLVULA DE TERMOEXPANSIÓN, REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE ANOMALÍA Y ENTREGAR REPORTE TÉCNICO ECONÓMICO PARA SU ANÁLISIS.
1A.16 | LIMPIEZA, REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE INTERRUPTOR DE CUCHILLAS.
1A.17 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DE FILTRO DEL AGUA HELADA (CEDAZO)
1A.18 | REVISAR PARÁMETROS DE OPERACIÓN, VOLTAJE, AMPERAJE, PRESIÓN DE DESCARGA Y SUCCIÓN DEL COMPRESOR, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE . ANOTAR EN BITÁCORA Y EN REPORTE TÉCNICO.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1A.19 | REVISAR TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS.
1A.20 | REVISAR OPERACIÓN DE TODOS LOS CONTACTORES Y RELEVADORES Y REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS.
1A.21 | REALIZAR LIMPIEZA Y PEINADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, TARJETAS ELECTRÓNICAS EN TABLERO DE CONTROL Y FUERZA Y CAJA DE CONEXIONES DE LOS COMPRESORES.
1A.22 | REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PLATINOS DEL ARRANCADOR.
1A.23 | REALIZAR LIMPIEZA EN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD; SI ES NECESARIO COLOCAR GRASA DIELÉCTRICA EN LAS PARTES MÓVILES.
1A.24 | REALIZAR LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 1A |  |  |  |  | 494000
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
1B | MOTOBOMBAS DE AGUA HELADA MARCA: AURORA PICSA, MODELO: 3X3X9B-382A, SERIE: MOTOBOMBA (1)12-2250917-1, MOTOBOMBA (2)12-2250917-4, MOTOBOMBA (3) 12-2250917-3, MOTOBOMBA (4)12-2250917-2, CAPACIDAD: UBICACIÓN: AZOTEA DEL SITE PRINCIPAL. TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA DEL CCM-1, MODELO: 6LVMCC, SERIE 32437885-001, TABLERO DE CONTROL Y FUERZA CCM-2, MODELO: 6LVMCC, SERIE 32437885-002 | 4 | 3 | 7759.76 | 93117.12
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
1B.1 | REALIZAR REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTOBOMBAS CON LÍQUIDOS ANTICORROSIVOS Y PROTECTORES (GARANTIZANDO LA OPERACIÓN CONTINUA DEL CIRCUITO DE AGUA HELADA MEDIANTE DOS BOMBAS).
1B.2 | REVISAR Y AJUSTAR LA FIJACIÓN DE LOS MOTORES DE LAS BOMBAS.
1B.3 | VERIFICAR QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO O RUIDOS ANORMALES EN MOTOR, BALEROS Y CARCASA REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANOTAR EN BITÁCORA.
1B.4 | REALIZAR REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS
1B.5 | REALIZAR ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE FLECHAS.
1B.6 | REALIZAR REVISIÓN DEL ESTADO DE LOS BUJES DE ACOPLAMIENTO Y REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN CUALQUIER ANOMALÍA.
1B.7 | REALIZAR REAPRIETE DE TODA LA TORNILLERÍA.
1B.8 | VERIFICAR QUE SEAN ADECUADAS LAS LECTURAS DE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS: MANÓMETROS, TERMÓMETROS, SUSTITUIR SI SE DAÑAN, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANOTAR EN BITÁCORA.
1B.9 | REALIZAR LIMPIEZA DE LOS CEDAZOS
1B.10 | VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN DE TODAS LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA, COMPUERTA, GLOBO Y ALIVIO. REVISAR QUE SE RECUPERE CORRECTAMENTE LA PÉRDIDA DE AGUA EN EL CIRCUITO Y ANOTAR EN BITÁCORA.
1B.11 | REALIZAR LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE VÁSTAGOS Y VOLANTES DE VÁLVULAS
1B.12 | VERIFICAR QUE LAS ASPAS DE LOS VENTILADORES DE LOS MOTORES SE ENCUENTREN COMPLETAS Y BALANCEADAS, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1B.13 | REVISAR QUE EL TANQUE DE EXPANSIÓN OPERE SATISFACTORIAMENTE, QUE NO PRESENTE FUGAS REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN CUALQUIER ANOMALÍA.
1B.14 | REVISAR QUE LAS BOMBAS OPEREN DE ACUERDO AL SOFTWARE DE MONITOREO QUE SE TIENE INSTALADO, VERIFICANDO LA SEÑAL DE ARRANQUE Y PARO DE LAS MISMAS.
1B.15 | REVISAR QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL CIRCUITO DE AGUA HELADA, DEBIENDO DE CORREGIR LAS EXISTENTES.
1B.16 | REVISAR QUE LOS AISLAMIENTOS DE LAS TUBERÍAS ESTÉN EN BUENAS CONDICIONES, EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUIR HASTA 5.00 METROS
1B.17 | REALIZAR REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE PRESIÓN (MANÓMETROS) .
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1B.18 | REALIZAR LIMPIEZA Y SOPLETEADO DE ARRANCADOR Y/O CONTACTOR DE PROTECCIÓN PARA BOMBA CON BOTÓN DE PARO, MANUAL, AUTOMÁTICO, VERIFICAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1B.19 | REALIZAR LIMPIEZA, REVISIÓN, APRIETE Y LUBRICACIÓN DE INTERRUPTOR DE SERVICIO (CUCHILLAS).
1B.20 | REALIZAR REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.
1B.21 | MEDIR LOS VOLTAJES Y AMPERAJES DE LOS MOTORES DE LAS BOMBAS PARA VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS QUE MARCAN LAS PLACAS DE DATOS.
1B.22 | REALIZAR REVISIÓN, LIMPIEZA Y APRIETE EN TABLERO GENERAL DE CONTROL Y FUERZA DEL CCM CON LÍQUIDOS ANTICORROSIVOS Y PROTECTORES.
1B.23 | REALIZAR LIMPIEZA Y REVISIÓN DE ARRANCADOR MAGNÉTICO EN TABLERO DE CONTROL Y FUERZA DEL CCM, QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO.
1B.24 | REALIZAR LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL BOTÓN SELECTOR Y DE LAS LUCES DE SEÑALIZACIÓN E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DEL TABLERO DE CONTROL DEL CCM.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 1B |  |  |  |  | 93117.12
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
1C | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE PRESICIÓN POR AGUA HELADA MARCA UNIFLAIR MODELO: TDCV4300 No SERIE EQUIPO(1) : UCVW 110617 SERIE EQUIPO(2) UCVW 110617 SERIE EQUIPO(3) : UCVW 110617 SERIE EQUIPO(4) : UCVW 110617 CON CAPACIDAD DE 46 TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR EQUIPOS DE 12 TR, MODELO: TDCV1200 CON NÚMEROS DE SERIE: SERIE EQUIPO(1) : UCVW 110459 SERIE EQUIPO(2) : UCVW 110460 SERIE EQUIPO(3) : UCVW 110461 CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS. EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEBE REALIZARSE MANTENIENDO EN OPERACIÓN EL EQUIPO REDUNDANTE QUE GARANTICE LA CONTINUIDAD DE LAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DENTRO DEL CCP. | 7 | 5 | 9883.104 | 345908.64
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL
1C.1 | REVISIÓN DE ALARMAS EN DISPLAY, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE DICTAMINAR Y EN CASO DE REQUERIR UNA REFACCIÓN MAYOR, PRESENTAR PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA SU ANÁLISIS.
1C.2 | REALIZAR LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON AIRE COMPRIMIDO Y LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
1C.3 | REALIZAR APRIETE Y LIMPIEZA DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A MOVIMIENTO O VIBRACIÓN.
1C.4 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODAS LAS PROTECCIONES DEL EQUIPO, SENSORES DE TEMPERATURA, PRESIÓN, HUMEDAD, FLUJO, ASI COMO LOS UBICADOS BAJO PISO FALSO ETC. VERIFICANDO LA BUENA OPERACIÓN DE ESTOS.
1C.5 | REALIZAR MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL MOTOR DEL EVAPORADOR. ANOTAR EN BITÁCORA Y EN REPORTE TÉCNICO.
1C.6 | REALIZAR LIMPIEZA DE SERPENTÍNES DE LOS EVAPORADORES CON AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRADORA, PEINADO DE SERPENTÍNES.
1C.7 | REALIZAR LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CHAROLAS DE CONDENSADOS.
1C.8 | VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS OPEREN DE ACUERDO AL SOFTWARE DE MONITOREO QUE SE TIENE INSTALADO, REVISANDO EL ARRANQUE Y PARO DE LOS EQUIPOS.
1C.9 | VERIFICAR Y AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE TRABAJO EN TABLERO DE CONTROL DE ACUERDO A LOS RANGOS ESPECIFICADOS Y/O NECESARIOS PARA EL ÁREA.
1C.10 | REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTOR Y TURBINA DEL EVAPORADOR, VERIFICAR QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO O RUIDOS ANORMALES, EN CASO NECESARIO CORREGIR.
1C.11 | REALIZAR LIMPIEZA Y REVISIÓN DE REJILLAS DE INYECCIÓN Y DE RETORNO.
1C.12 | REALIZAR LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE Y AJUSTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1C.13 | AJUSTE GENERAL DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN SEGÚN FABRICANTE.
1C.14 | REALIZAR LIMPIEZA, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIAS, VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA Y EJECUTAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1C.15 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA MODULANTE.
1C.16 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CONTACTORES, RELEVADORES E INTERRUPTORES VERIFICAR QUE NO EXISTAN SOBRECALENTAMIENTO REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1C.17 | APRIETE, LIMPIEZA Y PEINADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS EN TABLERO DE CONTROL Y FUERZA, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO .
1C.18 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE FILTROS DE AIRE DESECHABLES.
1C.19 | VERICAR QUE FUNCIONE ADECUADAMENTE EL SENSOR DE FILTROS SUCIOS.
1C.20 | REVISIÓN DE FORROS DE TUBERÍA, EN CASO NECESARIO REPONER HASTA 5.00 ML.
VENTILADOR
1C.21 | REVISAR QUE OPERE ADECUADAMENTE.
1C.22 | REVISAR EL ESTADO DE LOS RODAMIENTOS Y REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU COSTEO Y APROBACIÓN EN CASO QUE SE PRESENTE ALGUN DAÑO.
HUMIFICADOR
1C.23 | LIMPIEZA DE CHAROLA.
1C.24 | INSPECCIONAR QUE OPERE ADECUADAMENTE LA VÁVULA DE LLENADO.
1C.25 | REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS.
1C.26 | REALIZAR AJUSTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS Y ASEGURARSE QUE REPORTEN AL SISTEMA DE MONITOREO PROPIEDAD DEL CJF.
1C.27 | TEMPERATURA Y SENSIBILIDAD.
1C.28 | HUMEDAD Y SENSIBILIDAD.
1C.29 | ALARMA DE BAJA TEMPERATURA.
1C.30 | ALARMA DE ALTA TEMPERATURA.
1C.31 | ALARMA DE ALTA HUMEDAD.
1C.32 | ALARMA DE BAJA HUMEDAD.
1C.33 | REVISIÓN DE QUE NO EXISTAN FUGAS DE CONDENSADO CORREGIR EN CASO DE SER NECESARIO.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
1C.34 | REALIZAR LIMPIEZA EN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD, SI ES NECESARIO COLOCAR GRASA DIELÉCTRICA EN LAS PARTES MÓVILES.
1C.35 | LIMPIEZA Y APRIETE DE TORNILLERÍA Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, VERIFICANDO QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO INCLUYENDO SUS FUSIBLES.
1C.36 | VERICAR QUE ESTÉN DENTRO DE PARÁMETROS EL VOLTAJE ENTRE FASES Y FASES A NEUTRO Y ANOTAR EN BITÁCORA.
1C.37 | VERIFICAR QUE SE ENCUENTRE DENTRO DE PARÁMETROS EL CONSUMO DE CORRIENTE (AMPERAJE) DE LOS EQUIPOS Y ANOTARLOS EN BITÁCORA.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 1C |  |  |  |  | 345908.64
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
1D | UNIDADES EVAPORADORAS DE AIRE DE PRESICIÓN MARCA APC TIPO INROW: MODELO: ACRP501 SERIE EQUIPO NUM.(1) YK0846110003 SERIE EQUIPO NUM.(2) YK0846110004 SERIE EQUIPO NUM.(3) YK0846110008 SERIE EQUIPO NUM.(4) YK0846110019 SERIE EQUIPO NUM.(5) YK0846110022 SERIE EQUIPO NUM.(6) YK0846110001 SERIE EQUIPO NUM.(7) YK0846110005 SERIE EQUIPO NUM.(8) YK0846110013 SERIE EQUIPO NUM.(9) YK0846110019 VOLTS DE ALIMENTACIÓN 460-480 VCA . CAPACIDAD: 12 T.R., UBICACIÓN SITE PRINCIPAL. | 9 | 5 | 10094.011 | 454230.495
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL
1D.1 | REVISIÓN DE ALARMAS EN DISPLAY, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE DICTAMINAR EN CASO DE REQUERIR UNA REFACCIÓN MAYOR Y PRESENTAR UNA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA SU ANÁLISIS.
1D.2 | REALIZAR APRIETE Y LIMPIEZA DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A MOVIMIENTO O VIBRACIÓN.
1D.3 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODAS LAS PROTECCIONES DEL EQUIPO, SENSORES DE TEMPERATURA, PRESIÓN, HUMEDAD, HUMEDAD EN PISO FALSO Y FLUJO ETC. VERIFICANDO LA BUENA OPERACIÓN DE ESTOS.
1D.4 | MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE DEL MOTOR EVAPORADOR. ANOTAR EN BITÁCORA Y REPORTE TÉCNICO.
1D.5 | LIMPIEZA DE SERPENTÍNES DE LOS EVAPORADORES CON AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRADORA.
1D.6 | LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS CHAROLAS DE CONDENSADOS.
1D.7 | VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS OPEREN DE ACUERDO AL SOFTWARE DE MONITOREO QUE SE TIENE INSTALADO, REVISANDO EL ARRANQUE Y PARO DE LOS EQUIPOS EN COORDINACIÓN CON EL PROVEEDOR ENCARGADO DE LA PÓLIZA DE MONITOREO Y LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE.
1D.8 | VERIFICAR Y AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS RANGOS ESPECIFICADOS Y/O NECESARIOS PARA EL ÁREA, EN TABLERO DE CONTROL.
1D.9 | REVISIÓN Y LIMPIEZA DE MOTOR Y TURBINA DEL EVAPORADOR, VERIFICAR QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO O RUIDOS ANORMALES, EN CASO NECESARIO CORREGIR .
1D.10 | APRIETE, LIMPIEZA Y PEINADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS EN TABLERO DE CONTROL Y FUERZA, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO .
1D.11 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS ZONAS DE INYECCIÓN Y DE RETORNO DE AIRE.
1D.12 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CONTACTORES, RELEVADORES E INTERRUPTORES VERIFICAR QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO
1D.13 | LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1D.14 | AJUSTE DE PARÁMETROS EN GENERAL DE OPERACIÓN SEGÚN FABRICANTE.
1D.15 | LIMPIEZA, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN HUMIDIFICADOR Y RESISTENCIAS, VERIFICAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE AGUA REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1D.16 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA MODULANTE.
1D.17 | REVISAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE CONDENSADO, CORREGIR EN CASO DE SER NECESARIO.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 1D |  |  |  |  | 454230.495
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
1E | UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR DE EXPANSION DIRECTA MODELO DE LA EVAPORADORA : TDAV1622 SERIE: UCW 110535 DE 16 TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS UNIDAD CONDENSADORA UNIFLAIR MODELO: 30CAP1802 SERIE: UZW 048825 DE 16 T.R. | 1 | 4 | 13970.2535 | 55881.014
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL
1E.1 | REVISIÓN DE ALARMAS EN DISPLAY, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE DICTAMINAR EN CASO DE REQUERIR UNA REFACCIÓN MAYOR, PRESENTANDO UNA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA SU ANÁLISIS.
1E.2 | REALIZAR APRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A MOVIMIENTO O VIBRACIÓN.
COMPRESOR
1E.3 | REVISAR QUE EL ACEITE SE ENCUENTRE EN LOS NIVELES RECOMENDABLES POR EL FABRICANTE.
1E.4 | INSPECCIONAR QUE NO SE PRESENTEN FUGAS EN TUBERÍAS, EN CASO DE SER NECESARIO CORREGIR Y COMPLETAR LA CARGA, DEBE REALIZAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
1E.5 | REVISAR LA CARGA DE REFRIGERANTE SEA LA ADECUADA CONFORME A LA RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE.
1E.6 | MEDIR LAS PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE REFRIGERANTE VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y ANOTAR EN BITÁCORA.
1E.7 | MEDIR LOS CONSUMOS DE CORRIENTE DE LOS COMPRESORES Y VENTILADORES, ANOTAR EN BITÁCORA.
HUMIFICADOR
1E.8 | LIMPIEZA DE CHAROLA.
1E.9 | REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS.
1E.10 | REVISIÓN DEL ESTADO DEL DRENAJE.
1E.11 | INSPECCIONAR QUE OPERE ADECUADAMENTE LA VÁVULA DE LLENADO.
UNIDAD CONDENSADORA
1E.12 | LIMPIEZA DE SERPENTÍN.
1E.13 | REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.
1E.14 | REVISAR QUE LA ROTACIÓN DE MOTORES DEL CONDENSADOR SEA CORRECTA.
1E.15 | VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS OPEREN DE ACUERDO AL SOFTWARE DE MONITOREO QUE SE TIENE INSTALADO, REVISANDO EL ARRANQUE Y PARO DEL EQUIPO.
1E.16 | REVISAR QUE LA RESISTENCIA DEL CARTER FUNCIONE CORRECTAMENTE, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1E.17 | VERIFICAR Y AJUSTAR EN EL TABLERO DE CONTROL LOS PARÁMETROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS RANGOS ESPECIFICADOS Y/O NECESARIOS PARA EL ÁREA.
1E.18 | REALIZAR LIMPIEZA DEL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR CON CHORRO DE AGUA LIMPIA A BAJA PRESIÓN PARA EVITAR DAÑAR LOS ALETADOS, SI USA ALGÚN PRODUCTO QUÍMICO ESTE DEBE SER BIODEGRADABLE Y NO ÁCIDO, ADEMÁS SE DEBERÁ ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA A BAJA PRESIÓN HASTA ELIMINAR TOTALMENTE SU EXISTENCIA. PEINADO DE SERPENTÍNES DE LOS CONDENSADORES.
1E.19 | REALIZAR LIMPIEZA DEL SERPENTÍN DEL EVEPORADOR CON AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRADORAS PARA EVITAR DAÑAR LOS ALETADOS.
1E.20 | REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR Y TURBINA EFECTUANDO LAS LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO O RUIDOS ANORMALES, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REGISTRAR LOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN LA BITÁCORA.
1E.21 | REVISIÓN Y AJUSTE DE ASPAS DE LOS VENTILADORES DEL MOTOR CONDENSADOR.
1E.22 | APRIETE, LIMPIEZA Y PEINADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS EN TABLERO DE CONTROL Y FUERZA.
1E.23 | REVISIÓN DE RUIDOS ANORMALES, QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO EN LOS MOTORES DE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR, CORREGIR EN CASO DE SER NECESARIO, TOMA DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. REVISAR QUE EL VOLTAJE Y AMPERAJE DEL MOTOR CONDENSADOR, SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
1E.24 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DE REJILLAS DE INYECCIÓN, FILTROS DE AIRE Y REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1E.25 | APRIETE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CONTACTORES Y RELEVADORES DE SOBRECARGA, QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1E.26 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODAS LAS PROTECCIONES DEL EQUIPO, SENSORES DE TEMPERATURA, PRESIÓN, HUMEDAD, VERIFICANDO SU CORRECTA OPERACIÓN.
1E.27 | REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE TERMOEXPANSIÓN.
1E.28 | REVISAR QUE NO EXISTAN FUGAS DE CONDENSADOS, CORREGIR LAS QUE SE PRESENTEN.
1E.29 | REALIZAR LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON AIRE COMPRIMIDO Y LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
1E.30 | VERICAR QUE FUNCIONE ADECUADAMENTE EL SENSOR DE FILTROS SUCIOS Y QUE REPORTE AL SISTEMA DE MONITOREO DEL CJF.
1E.31 | REVISIÓN Y PRUEBA DE CONTROLES, DISPLAY Y FUNCIONAMIENTO DEL HUMIFICADOR, DESHUMIFICADOR, OPERACIÓN Y CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, COMPRESORES (CARGA DE REFRIGERANTE, REPONER EN CASO NECESARIO).
1E.32 | LIMPIEZA DE CHAROLAS, REJILLAS Y EQUIPO EXTERIOR Y DREN QUE OPERE CORRECTAMENTE
1E.33 | REVISIÓN DE FORROS DE TUBERÍA, EN CASO NECESARIO REPONER HASTA 5.00 ML.
VENTILADOR
1E.34 | REVISAR QUE OPERE ADECUADAMENTE.
1E.35 | REVISAR EL ESTADO DE LOS RODAMIENTOS Y REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU COSTEO Y APROBACIÓN EN CASO QUE SE PRESENTE ALGUN DAÑO.
1E.36 | REALIZAR AJUSTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS Y ASEGURARSE QUE REPORTEN AL SISTEMA DE MONITOREO PROPIEDAD DEL CJF.
1E.37 | TEMPERATURA Y SENSIBILIDAD.
1E.38 | HUMEDAD Y SENSIBILIDAD.
1E.39 | ALARMA DE BAJA TEMPERATURA.
1E.40 | ALARMA DE ALTA TEMPERATURA.
1E.41 | ALARMA DE ALTA HUMEDAD.
1E.42 | ALARMA DE BAJA HUMEDAD.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO DE PARTIDA 1E |  |  |  |  | 55881.014
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
1EA | UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR MODELO DE LA EVAPORADORA : SDAV0251 SERIE: UCV 104904 DE 2 TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS UNIDAD CONDENSADORA MARCA UNIFLAIR MODELO: 30CAP1802 SERIE: UZW 046278 DE 2 TR. | 1 | 4 | 4302.09 | 17208.36
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL
1EA.1 | REVISIÓN DE ALARMAS EN DISPLAY, EN CASO DE EXISTIR ALGUNA REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEBE DICTAMINAR EN CASO DE REQUERIR UNA REFACCIÓN MAYOR, PRESENTANDO UNA PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA PARA SU ANÁLISIS.
1EA.2 | REALIZAR APRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A MOVIMIENTO O VIBRACIÓN.
COMPRESOR
1EA.3 | REVISAR QUE EL ACEITE SE ENCUENTRE EN LOS NIVELES RECOMENDABLES.
1EA.4 | INSPECCIONAR QUE NO SE PRESENTEN FUGAS EN TUBERÍAS, EN CASO DE SER NECESARIO CORREGIR Y COMPLETAR LA CARGA, DEBE REALIZAR EL CORRECTO PROCEDIMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE.
1EA.5 | REVISAR LA CARGA DE REFRIGERANTE CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
1EA.6 | MEDIR LAS PRESIONES DE SUCCIÓN Y DESCARGA DE REFRIGERANTE VERIFICANDO QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE OPERACIÓN Y ANOTAR EN BITÁCORA.
1EA.7 | MEDIR LOS CONSUMOS DE CORRIENTE DE LOS COMPRESORES Y VENTILADORES, ANOTAR EN BITÁCORA.
HUMIFICADOR
1EA.8 | LIMPIEZA DE CHAROLA.
1EA.9 | REVISIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LÁMPARAS.
1EA.10 | REVISIÓN DEL ESTADO DEL DRENAJE.
1EA.11 | INSPECCIONAR QUE OPERE ADECUADAMENTE LA VÁVULA DE LLENADO.
UNIDAD CONDENSADORA
1EA.12 | LIMPIEZA DE SERPENTÍN.
1EA.13 | REVISIÓN Y APRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS.
1EA.14 | REVISAR QUE LA ROTACIÓN DE MOTORES DEL CONDENSADOR SEA CORRECTA.
1EA.15 | VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS OPEREN DE ACUERDO AL SOFTWARE DE MONITOREO QUE SE TIENE INSTALADO, REVISANDO EL ARRANQUE Y PARO DEL EQUIPO.
1EA.16 | REVISAR QUE LA RESISTENCIA DEL CARTER FUNCIONE CORRECTAMENTE, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1EA.17 | VERIFICAR Y AJUSTAR EN EL TABLERO DE CONTROL LOS PARÁMETROS DE TRABAJO DE ACUERDO A LOS RANGOS ESPECIFICADOS Y/O NECESARIOS PARA EL ÁREA.
1EA.18 | REALIZAR LIMPIEZA DEL SERPENTÍN DEL CONDENSADOR CON CHORRO DE AGUA LIMPIA A BAJA PRESIÓN PARA EVITAR DAÑAR LOS ALETADOS, SI USA ALGÚN PRODUCTO QUÍMICO ESTE DEBE SER BIODEGRADABLE Y NO ÁCIDO, ADEMÁS SE DEBERÁ ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA A BAJA PRESIÓN HASTA ELIMINAR TOTALMENTE SU EXISTENCIA. PEINADO DE SERPENTÍNES DE LOS CONDENSADORES.
1EA.19 | REALIZAR LIMPIEZA DEL SERPENTÍN DEL EVEPORADOR CON AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRADORAS PARA EVITAR DAÑAR LOS ALETADOS.
1EA.20 | REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR Y TURBINA EFECTUANDO LAS LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE, VERIFICANDO QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO O RUIDOS ANORMALES, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO REGISTRAR LOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN LA BITÁCORA.
1EA.21 | REVISIÓN Y AJUSTE DE ASPAS DE LOS VENTILADORES DEL MOTOR CONDENSADOR.
1EA.22 | APRIETE, LIMPIEZA Y PEINADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y TARJETAS ELECTRÓNICAS EN TABLERO DE CONTROL Y FUERZA.
1EA.23 | REVISIÓN DE RUIDOS ANORMALES, QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO EN LOS MOTORES DE LOS VENTILADORES DEL CONDENSADOR, CORREGIR EN CASO DE SER NECESARIO, TOMA DE PARÁMETROS DE OPERACIÓN. REVISAR QUE EL VOLTAJE Y AMPERAJE DEL MOTOR SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
1EA.24 | LIMPIEZA Y REVISIÓN DE REJILLAS DE INYECCIÓN, FILTROS DE AIRE Y REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1EA.25 | APRIETE, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE CONTACTORES Y RELEVADORES DE SOBRECARGA, QUE NO EXISTA SOBRECALENTAMIENTO, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
1EA.26 | REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE TODAS LAS PROTECCIONES DEL EQUIPO, SENSORES DE TEMPERATURA, PRESIÓN, HUMEDAD, VERIFICANDO SU CORRECTA OPERACIÓN.
1EA.27 | REVISAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA DE TERMOEXPANSIÓN.
1EA.28 | REVISAR DE QUE NO EXISTAN FUGAS DE CONDENSADO CORREGIR LAS QUE SE PRESENTEN.
1EA.29 | REALIZAR LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS CON AIRE COMPRIMIDO Y LÍQUIDO PARA COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
1EA.30 | VERICAR QUE FUNCIONE ADECUADAMENTE EL SENSOR DE FILTROS SUCIOS Y QUE REPORTE AL SITEMA DE MONITOREO DEL CJF.
1EA.31 | REVISIÓN Y PRUEBA DE CONTROLES, DISPLAY Y FUNCIONAMIENTO DEL HUMIFICADOR, DESHUMIFICADOR, OPERACIÓN Y CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO, COMPRESORES (CARGA DE REFRIGERANTE, REPONER EN CASO NECESARIO).
1EA.32 | LIMPIEZA DE CHAROLAS, REJILLAS Y EQUIPO EXTERIOR Y DREN QUE OPERE CORRECTAMENTE
1EA.33 | REVISIÓN DE FORROS DE TUBERÍA, EN CASO NECESARIO REPONER HASTA 5.00 ML.
VENTILADOR
1EA.34 | REVISAR QUE OPERE ADECUADAMENTE.
1EA.35 | REVISAR EL ESTADO DE LOS RODAMIENTOS Y REPORTAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU COSTEO Y APROBACIÓN EN CASO QUE SE PRESENTE ALGUN DAÑO.
1EA.36 | REALIZAR AJUSTE DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS Y ASEGURARSE QUE REPORTEN AL SISTEMA DE MONITOREO PROPIEDAD DEL CJF.
1EA.37 | TEMPERATURA Y SENSIBILIDAD.
1EA.38 | HUMEDAD Y SENSIBILIDAD.
1EA.39 | ALARMA DE BAJA TEMPERATURA.
1EA.40 | ALARMA DE ALTA TEMPERATURA.
1EA.41 | ALARMA DE ALTA HUMEDAD.
1EA.42 | ALARMA DE BAJA HUMEDAD.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO DE PARTIDA 1EA |  |  |  |  | 17208.36
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
1F | UNIDADES MINISPLIT MARCA: YORK MODELO:YOKA36/GCGA36 SERIE(1) 247501979110300091.SERIE(2) 173201354101000105 SERIE(3) 173201354101000103 SERIE(4) 173201354101000108 SERIE (5) S/N CAPACIDAD: 3 T.R.UBICACIÓN : 4 EQUIPOS EN SITE PRINCIPAL 1 EN CUARTO DE BATERÍAS. | 5 | 3 | 3309.3 | 49639.5
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL
1F.1 | REALIZAR LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE DE LOS EVAPORADORES.
1F.2 | LAVAR PERFECTAMENTE CON AGUA A BAJA PRESIÓN LOS SERPENTÍNES DEL CONDENSADOR TENIENDO LA PRECAUCIÓN DE EVITAR DAÑAR EL TABLERO DE CONTROL Y PARTES ELÉCTRICAS.
1F.3 | REALIZAR LIMPIEZA DE LOS SERPENTÍNES DE LOS EVAPORADORES CON AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRADORA,TENIENDO LA PRECAUCIÓN DE EVITAR DAÑAR EL TABLERO DE CONTROL Y PARTES ELÉCTRICAS.
1F.4 | REALIZAR LIMPIEZA EXTERIOR DE LA EVAPORADORA Y CONDENSADORA.
1F.5 | REALIZAR LIMPIEZA DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS Y DREN VERIFICANDO QUE CUENTE CON LA PENDIENTE ADECUADA PARA LA SALIDA DE CONDENSADOS, ASI COMO SU TRAMPA PARA EVITAR EL RETORNO DE OLORES DEL DRENAJE, ASEGURÁNDOSE QUE FUNCIONE CORRECTAMENTE
1F.6 | REALIZAR REAPRIETE DE TORNILLERÍA EN TODAS LAS PARTES SOMETIDAS A MOVIMIENTO O VIBRACIÓN.
1F.7 | REVISAR QUE LAS PRESIONES DE LÍQUIDO Y GAS REFRIGERANTE SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS ADECUADOS DE OPERACIÓN.
1F.8 | VERIFICAR QUE LA CARGA DE REFRIGERANTE SEA LA SUFICIENTE, ELIMINAR FUGAS Y COMPLETAR CARGA DEL MISMO EN CASO NECESARIO.
1F.9 | LIMPIEZA Y AJUSTE DE LA TARJETA ELECTRÓNICA, SENSORES, CONTROLES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN, ASIMISMO VERIFICAR LA CORRECTA OPERACIÓN.
1F.10 | LIMPIEZA EN LOS INTERRUPTORES DE SEGURIDAD DE LA SECCIÓN CONDENSADORA; COLOCAR GRASA DIELÉCTRICA EN LAS PARTES MÓVILES.
1F.11 | VERIFICAR QUE ESTÉ FIJA TODA LA SOPORTERÍA DE LAS TUBERÍAS.
1F.12 | REVISAR QUE TODA LA TUBERIA DE REFRIGERACIÓN TENGA SU AISLAMIENTO TÉRMICO, REPARAR EN CASO NECESARIO LOS TRAMOS CORTOS O EN MAL ESTADO ( HASTA 5.00 M. POR EQUIPO).
1F.13 | REVISAR LOS SOPORTES DE HULE DE NEOPRENO EN LA CONDENSADORA, CAMBIARLOS SI ES NECESARIO.
1F.14 | REVISAR QUE NO EXISTA FALSO CONTACTO, NI SOBRECALENTAMIENTO EN EL CONTACTOR Y REELEVADOR, REALIZAR LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO DE PARTIDA 1F |  |  |  |  | 49639.5
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
2A | UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA COMPRESOR TIPO SCROLL MARCA: McQuay, MODELO: AGZ070CHSNN-ER10 SERIE: EQUIPO (1 ) STNU090800152 EQUIPO (2) STNU090800153 EQUIPO (3 ) STNU090800154. EQUIPO (4 ) STNU090800132 CAPACIDAD: 70 TR. REFRIGERANTE R410A UBICACIÓN : AZOTEA DEL SITE PRINCIPAL
MOTOBOMBAS DE AGUA HELADA MARCA :AURORA PICSA MODELO: 3X3X9B-382A SERIE: MOTOBOMBA (1)12-2250917-1 MOTOBOMBA (2)12-2250917-4 MOTOBOMBA (3) 12-2250917-3 MOTOBOMBA (4)12-2250917-2 CAPACIDAD: UBICACIÓN : AZOTEA DEL SITE PRINCIPAL
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE PRECISION POR AGUA HELADA MARCA UNIFLAIR MODELO: TDCV4300 No SERIE EQUIPO(1) : UCVW 110617 SERIE EQUIPO(2) UCVW 110617 SERIE EQUIPO(3) : UCVW 110617 SERIE EQUIPO(4) : UCVW 110617 CON CAPACIDAD DE 46 TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE PRESCISIÓN MARCA UNIFLAIR EQUIPOS DE 12 TR, MODELO: TDCV1200 CON NÚMEROS DE SERIE: SERIE EQUIPO(1) : UCVW 110459 SERIE EQUIPO(2) : UCVW 110460 SERIE EQUIPO(3) : UCVW 110461 CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE
UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR DE EXPANCIÓN DIRECTA MODELO DE LA EVAPORADORA : TDAV1622 SERIE: UCW 110535 DE 16TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS UNIDAD CONDENSADORA UNIFLAIR MODELO: 30CAP1802 SERIE: UZW 048825 DE 16 TR. UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR MODELO DE LA EVAPORADORA : SDAV0251 SERIE: UCV 104904 DE 2 TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS UNIDAD CONDENSADORA MARCA UNIFLAIR MODELO: 30CAP1802 SERIE: UZW 046278 DE 2 TR.
UNIDADES MINISPLIT MARCA :YORK MODELO:YOKA36/GCGA36 SERIE(1) 247501979110300091.SERIE(2) 173201354101000105 SERIE(3) 173201354101000103 SERIE(4) 173201354101000108 SERIE (5) S/N CAPACIDAD: 3 T.R.UBICACIÓN : 4 EQUIPOS EN SITE PRINCIPAL 1 EN CUARTO DE BATERIAS.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL
2A.1 | REALIZAR PRUEBAS DE REESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DE LOS EQUIPOS, ESTO EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE Y PERSONAL RESPONSABLE DEL CCP, AL TÉRMINO DEBE EMITIR UN REPORTE POR ESCRITO, REPORTARLO EN BITÁCORA Y ENTREGARÁ UN REPORTE FOTOGRÁFICO, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN UNA VENTANA DE TIEMPO AUTORIZADO PARA PODER EFECTUAR CUALQUIER AJUSTE QUE SEA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS . | 1 | 2 | 7500 | 15000
2A.2 | REALIZAR PRUEBAS DE FALLA PARA CONSTATAR LA REDUNDANCIA QUE EXISTE EN EL SISTEMA, ESTO EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE Y PERSONAL RESPONSABLE DEL CCP, AL TÉRMINO DEBE EMITIR UN REPORTE POR ESCRITO, REPORTANDO EN BITÁCORA Y ENTREGARÁ UN REPORTE FOTOGRÁFICO. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN UNA VENTANA DE TIEMPO AUTORIZADO PARA PODER EFECTUAR CUALQUIER AJUSTE QUE SEA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS . | 1 | 2 | 7500 | 15000
2A.3 | REALIZAR PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS (UMAS) DEL CENTRO DE CÓMPUTO SE APAGUEN INMEDIATAMENTE CON LA ALARMA DE FUEGO, ESTA PRUEBA SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE Y PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA DE CCP Y LA EMPRESA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO. AL TÉRMINO DEBERÁ DE EMITIR UN REPORTE POR ESCRITO, REPORTANDO EN BITÁCORA Y ENTREGARÁ UN REPORTE FOTOGRÁFICO, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN UNA VENTANA DE TIEMPO AUTORIZADO PARA PODER EFECTUAR CUALQUIER AJUSTE QUE SEA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS . | 1 | 2 | 7000 | 14000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARTIDA 2A |  |  |  |  | 44000
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
3B | UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA COMPRESOR TIPO SCROLL MARCA: McQuay, MODELO: AGZ070CHSNN-ER10 SERIE: EQUIPO (1 ) STNU090800152 EQUIPO (2) STNU090800153 EQUIPO (3 ) STNU090800154. EQUIPO (4) STNU090800132 CAPACIDAD: 70 TR. REFRIGERANTE R410A UBICACIÓN : AZOTEA DEL SITE PRINCIPAL.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3B.1 | REALIZAR PRUEBAS DE ACIDEZ Y ENVEJECIMIENTO DEL ACEITE DE LOS COMPRESORES, AL TÉRMINO DEBERÁ DE EMITIR UN REPORTE POR ESCRITO, ANOTANDO EN BITÁCORA Y REALIZANDO UN REPORTE FOTOGRÁFICO, EFECTUANDO LOS AJUSTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 4 | 1 | 16000 | 64000
3B.2 | PINTURA EN SOPORTES DE INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, RETIRANDO LA PINTURA QUE SE ENCUENTRE LEVANTADA, LIJANDO HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE COMPLETAMENTE LISA, PARA APLICAR DOS CAPAS DE PRIMER Y FINALMENTE APLICAR LA PINTURA TIPO ALQUIDÁLICA. | 4 | 1 | 4800 | 19200
3B.3 | REALIZAR ANÁLISIS QUÍMICO DEL AGUA EN LABORATORIO QUE CIRCULA EN EL CIRCUITO DE AGUA HELADA Y PROPONER LAS ACCIONES A EJECUTAR. | 1 | 1 | 10000 | 10000
3B.4 | REALIZAR LIMPIEZA Y REVISIÓN DE TANQUES DE EXPANSIÓN. | 1 | 1 | 7300 | 7300
6C.1 | REALIZAR CAMBIO DE RODAMIENTOS A MOTORES CONDENSADORES, REVISIÓN DE LAS CONDICIONES Y BALANCEO DE LA FLECHA Y ASPAS, REALIZAR EL BARNIZADO AL EMBOBINADO Y EFECTUAR TODAS LAS PRUEBAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 16 | 1 | 3800 | 60800
6C.2 | PINTURA EN MOTORES Y SOPORTES, RETIRANDO LA PINTURA QUE SE ENCUENTRE LEVANTADA , LIJANDO HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE COMPLETAMENTE LISA, PARA APLICAR DOS CAPAS DE PRIMER Y FINALMENTE APLICAR LA PINTURA TIPO ALQUIDÁLICA. LAS TUBERÍAS Y FLECHAS DE FLUJO SE PINTARÁN DE ACUERDO AL SISTEMA Y A LAS NORMAS ESPECIFICADAS. | 16 | 1 | 4000 | 64000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE PARTIDA 3B |  |  |  |  | 225300
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
3C | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE PRECISIÓN POR AGUA HELADA MARCA UNIFLAIR MODELO: TDCV4300 No SERIE EQUIPO(1) : UCVW 110617 SERIE EQUIPO(2) UCVW 110617 SERIE EQUIPO(3) : UCVW 110617 SERIE EQUIPO(4) : UCVW 110617 CON CAPACIDAD DE 46 TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS. UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR EQUIPOS DE 12 TR, MODELO: TDCV1200 CON NÚMEROS DE SERIE: SERIE EQUIPO(1) : UCVW 110459 SERIE EQUIPO(2) : UCVW 110460 SERIE EQUIPO(3) : UCVW 110461 CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS.
UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR DE EXPACION DIRECTA MODELO DE LA EVAPORADORA : TDAV1622 SERIE: UCW 110535 DE 16TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS UNIDAD CONDENSADORA UNIFLAIR MODELO: 30CAP1802 SERIE: UZW 048825 DE 16 TR. UNIDADES DE AIRE DE PRECISIÓN MARCA UNIFLAIR MODELO DE LA EVAPORADORA : SDAV0251 SERIE: UCV 104904 DE 2 TR. CON VENTILADORES ELECTRÓNICAMENTE CONMUTADOS UNIDAD CONDENSADORA MARCA UNIFLAIR MODELO: 30CAP1802 SERIE: UZW 046278 DE 2 TR.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
3C.1 | REALIZAR PRUEBAS DE DUREZA DE AGUA QUE ALIMENTA A LOS HUMIDIFICADORES, EMITIR UN REPORTE POR ESCRITO, ANOTANDO EN BITÁCORA Y REALIZANDO UN REPORTE FOTOGRÁFICO Y EN CASO DE SER NECESARIO SE COTIZARAN ELEMENTOS ELECTRÓNICOS O FILTROS SUAVIZADORES DE AGUA. | 1 | 1 | 12000 | 12000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE PARTIDA 3C |  |  |  |  | 12000
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
4C | MOTOBOMBAS DE AGUA HELADA MARCA: AURORA PICSA, MODELO: 3X3X9B-382A, SERIE: MOTOBOMBA (1)12-2250917-1, MOTOBOMBA (2)12-2250917-4, MOTOBOMBA (3) 12-2250917-3, MOTOBOMBA (4)12-2250917-2, CAPACIDAD: UBICACIÓN: AZOTEA DEL SITE PRINCIPAL. TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA DEL CCM-1, MODEL: 6LVMCC, SERIE 32437885-001, TABLERO DE CONTROL Y FUERZA CCM-2, MODEL:6LVMCC, SERIE 32437885-002
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
4C.1 | REALIZAR CAMBIO DE SELLO MECÁNICO, RODAMIENTOS. REVISIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA FLECHA E IMPULSOR, REALIZAR EL BARNIZADO AL EMBOBINADO Y REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 4 | 1 | 950 | 3800
4C.2 | PINTURA DE MOTOBOMBAS Y SOPORTES, RETIRANDO LA PINTURA QUE SE ENCUENTRE LEVANTADA, LIJANDO HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE COMPLETAMENTE LISA,PARA APLICAR DOS CAPAS DE PRIMER Y FINALMENTE APLICAR LA PINTURA TIPO ALQUIDÁLICA. LAS TUBERÍAS Y FLECHAS DE FLUJO SE PINTARAN DE ACUERDO AL SISTEMA Y A LAS NORMAS ESPECIFICADAS. | 4 | 1 | 1300 | 5200
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DE PARTIDA 4C |  |  |  |  | 9000
CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | No. DE SERVICIOS | COSTO | IMPORTE
5C | UNIDADES MINISPLIT MARCA :YORK MODELO:YOKA36/GCGA36 SERIE(1) 247501979110300091.SERIE(2) 173201354101000105 SERIE(3) 173201354101000103 SERIE(4) 173201354101000108 SERIE (5) S/N CAPACIDAD: 3 T.R.UBICACIÓN : 4 EQUIPOS EN SITE PRINCIPAL, 1 EN CUARTO DE BATERÍAS.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL
5C.1 | PINTURA EN SOPORTES DE LA UNIDAD CONDENSADORA, RETIRANDO LA PINTURA QUE SE ENCUENTRE LEVANTADA, LIJANDO HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE COMPLETAMENTE LISA, PARA APLICAR DOS CAPAS DE PRIMER Y FINALMENTE APLICAR LA PINTURA TIPO ALQUIDÁLICA. | 5 | 1 | 400 | 2000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ANUAL DE PARTIDA 5C |  |  |  |  | 2000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE AA Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PARTIDA 1 |  |  |  |  | 80100
SUBTOTAL DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE AA PARTIDA 1.2 |  |  |  |  | 17000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MONITOREO CONTINUO CON PERSONAL TECNICO CALIFICADO DE PARTIDA 1.3 |  |  |  |  | 173043
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PARTIDA 1A |  |  |  |  | 494000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 1B |  |  |  |  | 93117.12
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 1C |  |  |  |  | 345908.64
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO L DE PARTIDA 1D |  |  |  |  | 454230.495
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO PARTIDA 1E |  |  |  |  | 55881.014
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO PARTIDA 1EA |  |  |  |  | 17208.36
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 1F |  |  |  |  | 49639.5
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTIDA 2A |  |  |  |  | 44000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 3B |  |  |  |  | 225300
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 3C |  |  |  |  | 12000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 4C |  |  |  |  | 9000
SUBTOTAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARTIDA 5C |  |  |  |  | 2000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 2072428.129
IVA 16% |  |  |  |  | 331588.5006
TOTAL |  |  |  |  | 2404016.6296